Схема теплоснабжения муниципального образования

Серебрянское сельское поселение до 2028 г.

Санкт-Петербург - 2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Реферат	3

Введение	4

Краткая характеристика Серебрянского сельского поселения	6

1	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	9

2	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	12

3	Перспективные балансы теплоносителя	13

4	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	14

5	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	17

6	Перспективные топливные балансы	18

7	инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	19

8	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	21

9	Решения по бесхозяйным тепловым сетям.	25

# Реферат

Объектом исследования является система теплоснабжения муниципального образования Серебрянское сельское поселение.

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения Серебрянского сельского поселения по критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в рамках данного раздела рассмотрены основные вопросы:

- показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа;

- перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

- перспективные балансы теплоносителя;

- предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

- предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей;

- перспективные топливные балансы;

- инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

- решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

- решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

- решения по бесхозяйным тепловым сетям.

# Введение

Проектирование систем теплоснабжения МО представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2028 г.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения Серебрянского сельского поселения Лужского района Ленинградской области до 2028 года является Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (Ст. 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

При разработке отдельных разделов документа использовались и другие руководящие документы и справочная литература:

- СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- СНиП 23.01.99 «Строительная климатология».

- СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника».

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

- СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

- Нормы проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электростанций и тепловых сетей, 1959 г. М.: Гостройиздат.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325.

- Инструкция об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных». Утверждена Приказом Минэнерго России от 4 сентября 2008 г. № 66.

- МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения.

- МДС 41-4.2000. Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения.

- МДС 41-6.2000. Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации.

- Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник. В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др. -3-е изд., М.: Стройиздат, 1988.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные теплоснабжающей организацией ООО «Лужское тепло» и Администрацией Серебрянского сельского поселения.

# Краткая характеристика Серебрянского сельского поселения

Официально наименование муниципального образования (в соответствии с Уставом утв. решением Совета депутатов Серебрянского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области №) – Серебрянское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области.

Серебрянское сельское поселение расположено в юго-западной части Лужского района Ленинградской области.

Граница Серебрянского сельского поселения проходит по смежеству со следующими муниципальными образованиями:

на севере – с Лужским городским поселением

на востоке – со Скребловским сельским поселением

на юге и юго-востоке – с Ретюнским сельским поселением

на юго-западе – с Псковской областью

на западе и северо-западе – с Волошовским сельским поселением

Территория Серебрянского сельского поселения – 8 816 га

Границы Серебрянского сельского поселения представлены на рис. 1.

Рис. 1 Границы муниципальных образований Лужского муниципального района

В состав муниципального образования входят следующие населенные пункты:

- пос. Серебрянский,

- дер. Алексеевка,

- дер. Бараново,

- дер. Вяжище,

- дер. Дёгрово,

- дер.  Дубровка,

- дер. Душилово,

- дер. Заполье,

- дер. Ильжо,

- дер. Малая Пустошка,

- дер. Новоселье,

- дер. Новые Полицы,

- дер. Овраги,

- дер. Пустошка,

- дер. Рябиновка,

- дер. Смерди,

- дер. Старые Полицы,

- дер. Ширенка,

- дер. Яконово,

Климат

Климат проектируемой территории характеризуется как атлантико-континентальный. Морские воздушные массы обусловливают сравнительно мягкую зиму с частыми оттепелями и умеренно-тёплое лето.

Минимум температуры -39ºС, максимум +39ºС. Среднегодовая температура воздуха

составляет около 4,0ºС тепла, в июле среднесуточная температура 17,4ºС. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, среднемесячная их температура составляет - 8,5ºС. Поступление солнечного тепла на протяжении года неравномерное, что обусловлено большими изменениями высоты стояния солнца над горизонтом (в полдень от 7 градусов в декабре до 53 градусов в июне) и продолжительности дня (от 5 часов 50 минут в декабре до 18 часов 10 минут в июне).

Самый теплый месяц в году — июль; средняя температура его +17,4ºС. Прохождение масс тропического воздуха повышает иногда температуру в полдень до 30–33ºС. Вторая половина лета влажная. В это время выпадает много осадков — до 224 мм.

В летние месяцы относительная влажность воздуха составляет примерно 60%. Наиболее дождливым бывает август, когда количество осадков достигает 81 мм. Но благодаря высокой температуре воздуха, кратковременности дождей и песчаной почве влага долго не задерживается.

Среднегодовое количество осадков — 594 мм. Однако в зимние месяцы (декабрь — март) их выпадает лишь 100 мм. Почва промерзает на глубину от 6 до 78 сантиметров.

В основном преобладают западные и юго-западные ветры. Они дуют преимущественно в холодное время года. С мая по сентябрь направление ветров меняется на южное и юго-восточное. Всего за год набирается в среднем 13–14 дней, когда ветры достигают пятнадцати метров в секунду (в основном — в сентябре, декабре и январе).

# Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

Расчетная тепловая нагрузка потребителей централизованного теплоснабжения от котельной 2,34 Гкал/ч, ГВС – 0,36 Гкал/ч.

| Перечень подключенных объектов | V здания, м3 | Присоед.нагрузка по каж.объекту Гкал/час (ЦО) | Присоед.нагрузка по каж.объекту Гкал/час (ГВС) | всего по котельной ОТ | всего по котельной ГВС | Всего по поселению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ «Серебрянская СОШ» (шк-интернат) | 3218,0 | 0,0614 | 0 | 2,341 | 0,36 | 2,701 |
| МОУ «Серебрянская СОШ» (школа) | 14495,0 | 0,2353 | 0 |  |  |  |
| МДОУ «Детский сад № 25» | 4092,8 | 0,0829 | 0 |  |  |  |
| МДОУ «Детский сад № 25» (столовая) |  | 0 | 0,002 |  |  |  |
| МУЗ «Лужская ЦРБ» (ул.Совхозная,д.7а) | 1699,0 | 0,0362 | 0 |  |  |  |
| ЗАО «Лукоморье» (ул.Совхозная,д.8) | 106,5 | 0,0027 | 0 |  |  |  |
| ООО «Районный Жилкомсервис» (ул.Лужская,2) | 120,3 | 0,0024 | 0 |  |  |  |
| Серебрянка, ул. Лужская,д.1 | 14449,0 | 0,2778 | 0,05 |  |  |  |
| Серебрянка, ул. Лужская,д.2 | 10989 | 0,2170 | 0,049 |  |  |  |
| Серебрянка, ул. Лужская,д.3 | 10176,0 | 0,2062 | 0,033 |  |  |  |
| Серебрянка, ул. Лужская,д.4 | 10378,0 | 0,2103 | 0,042 |  |  |  |
| Серебрянка, ул. Лужская,д.5 | 19160,0 | 0,3684 | 0,075 |  |  |  |
| Серебрянка, ул. Совхозная,д.8 | 2407,0 | 0,0652 | 0,013 |  |  |  |
| Серебрянка, ул. Совхозная,д.9 | 2440,0 | 0,0661 | 0,01 |  |  |  |
| Серебрянка, ул. Совхозная,д.9 а | 2948,0 | 0,0783 | 0,013 |  |  |  |
| Серебрянка, ул. Совхозная,д.10 | 224,0 | 0,0122 | 3E-04 |  |  |  |
| Серебрянка, ул. Совхозная,д.11 | 388,0 | 0,0539 | 0,01 |  |  |  |
| Серебрянка, ул. Совхозная,д.12 | 1917,0 | 0,0765 | 0,004 |  |  |  |
| Серебрянка, ул. Совхозная,д.19 | 2878,0 | 0,2790 | 0,057 |  |  |  |
| Серебрянка, ул. Совхозная,д.25 | 14513,0 | 0,0094 | 0,000 |  |  |  |

Выработка тепла котельной в 2012 г. составила 8 203,03 Гкал, отпущенная тепловая энергия с коллекторов 7 745,83 Гкал.

По данным плана развития муниципального образования на ближайшую и длительную перспективу (после 2025 года) общая подключенная мощность потребителей составит порядка 3,25 Гкал/ч. Структура потребителей тепловой энергии за 2012 г. представлена в таблице.

| Наименование потребителей | Отопление, Гкал | Горячее водоснабжение, Гкал | ВСЕГО, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилая застройка | 4 053,38 | 1 475,11 | 5 528,49 |
| Бюджетные организации | 881,14 |  | 881,14 |
| Иные потребители | 10,21 |  | 10,21 |
| Собственные нужды коммунального хозяйства |  |  |  |
| ИТОГО | 4 944,73 | 1 475,11 | 6 419,84 |

В ближайшие годы планируется ввод новых жилых площадей представленных в виде застройки индивидуальными жилыми, 1 многоквартирным домом и 1 спортивным залом. Жилищная обеспеченность составляет 44,44 кв. м./чел., к расчетному сроку в перспективе предполагается, что жилищная обеспеченность вырастет до 47-50 кв. м/чел.

По состоянию на 01.01.2012 г. общая площадь жилищного фонда на территории сельского поселения составила 78 тыс. кв. м, что в расчете на душу населения составляет около 44,44 кв. м/чел.

Средний уровень износа жилищного фонда составляет около 40 %. Ветхий и аварийный жилой фонд с износом свыше 60 % не зарегистрирован.

Данные по распределению жилищного фонда на расчетные периоды представлены в таблице.

| Показатель | Ед. изм. | Сущ. положение | 2018 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд - всего | тыс. м2 | 78,00 | 79,87 | 84,37 |
| Многоэтажная жилая застройка | тыс. м2 | 32,87 | 32,87 | 34,37 |
| Индивидуальная жилая застройка | тыс. м2 | 45,13 | 47,00 | 50,00 |

Как видно из представленных данных во всем периоде до 2028 года Серебрянское сельское поселение развивается в направлении индивидуальной жилой застройки, а так же строительства спортивных сооружений. Основное строительство намечается на 2022-2028 годы.

В таблице представлены прогнозируемые расходы тепла по очередности строительства.

| Население тыс. чел. / Жилой фонд тыс. кв. м. |  |  | Расход тепла, Гкал /ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 г. | 2018 г. | 2028 г. | 2013 г. | 2018 г. | 2028 г. |
| 1,75/78,0 | 1,8/79,87 | 1,9/84,37 | 2,70 | 2,90 | 3,25 |

Рис. 2 Тепловые сети и тепловые нагрузки на расчетный период

# Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжение в равной степени  зависит, как от удаленности теплового потребителя от источника теплоснабжения, так и от величины тепловой нагрузки потребителя.

Согласно проведенной оценке в радиус эффективного теплоснабжения котельной попадают здания общественного назначения п. Серебрянский. Индивидуальный жилищный фонд п. Серебрянский, подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки и большой удаленностью от источника теплоснабжения. Потребители других населенных пунктов не попадают в радиус эффективного теплоснабжения, ввиду своей нагрузки и удаленности от источника.

Общая нагрузка п. Серебрянское с учетом перспективы составит 2,90 Гкал/ч и 3,25 Гкал/ч, к 2020 и 2028 годам соответственно. Существующая котельная имеет резервные мощности, которые могут обеспечить тепловой энергией планируемую перспективу, но данные мероприятия являются экономически не целесообразными.

# Перспективные балансы теплоносителя

Водоподготовка на котельной отсутствует.

Основываясь на расчетах программного комплекса ZuluThermo расход воды на утечки:

- подающего трубопровода – 0,115 т/ч;

- обратного трубопровода – 0,115 т/ч;

- систем теплопотребления – 0,175 т/ч.

В сумме утечки из теплопровода составляют 0,405 т/ч.

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь.

# Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Как уже отмечалось, в данной работе рассматривается один вариант развития системы теплоснабжения Серебрянского сельского поселения.

Данный вариант предусматривает подключение тепловой нагрузки текущих и перспективных абонентов к новой котельной, работающей на газу. Для подключения данных потребителей проектируются и строятся тепловые сети.

В таблице представлены балансы тепловых мощностей источников, на рис. 17 указаны тепловые сети и перспективные потребители.

| Показатель | Ед. изм. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2013-2018 | 2018-2023 | 2023-2028 |
| Уст. тепл. мощность | Гкал / ч. | 10,92 | 3,94 | 3,94 | 3,94 |
| Расп. тепл. мощность | Гкал / ч. | 5,82 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| Подкл. нагрузка | Гкал / ч. | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,25 |
| Подкл. Нагрузка с уч. потерь 17,12% | Гкал / ч. | 3,16 | 3,16 | 3,40 | 3,80 |
| Резерв | Гкал / ч. | 2,66 | 0,64 | 0,40 | 0,00 |

Необходимо отметить, что вводимая котельная должна иметь комплексную водоподготовку.

Рис. 3 Тепловые сети и тепловые нагрузки на расчетный период

Рис. 4 Пьезометрический график от проектируемой котельной до д. 19

# Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Как уже отмечалось, в данной работе рассматривается один вариант развития системы теплоснабжения Серебрянского сельского поселения.

Данный вариант предусматривает ремонт существующих и проектирование, строительство новых тепловых сетей. Прокладка будет осуществляться подземным канальным способом, изоляция из пенополиуретана.

| Условный проход | Протяженность теплопроводов в двухтрубном исчислении, м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | канальная | бесканальная | наружная | Итого |
| 50 | 167 | 206,8 |  | 373,8 |
| 65 |  | 34,3 |  | 34,3 |
| 80 | 8 |  |  | 8 |
| 100 | 578 | 157 |  | 735 |
| 150 | 187 |  |  | 187 |
| 200 | 130 |  | 1037 | 1167 |

Первоочередной задачей является ремонт тепловых сетей отопления располагающихся в п. Серебрянский.

Количество перекладываемых и новых трубопроводов в районе нового подключения в двухтрубном исполнении представлены в табл.

| Период строительства | Диаметр | Длина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013-2018 |  | 2 505,10 | Ремонт ветхих сетей |
| 2018-2028 | 50 | 20 | Новое строительство |
|  | 100 | 100 |  |
| Всего в 2-х трубном исчислении |  | 2 625,10 |  |

# Перспективные топливные балансы

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения в поселении является уголь с перспективой в 2014-2015 природный, либо сжиженный газ.

Сведения о годовом потреблении основного топлива источниками теплоснабжения представлены в таблице.

| Источник | Ед. изм. | 2013 г. | 2018 г. | 2023 г. | 2028 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная старая | тн/год | 3 541,18 |  |  |  |
| БМК 4,58 МВт | тыс. м3/год |  | 1 112,76 | 1 195,19 | 1 339,43 |

##### Сравнительная характеристика старой котельной и новой БМК

| № п/п | Наименование показателя | Старая Котельная | Новая БМК-4,58 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | 280,6 | 156 |
| 2 | Эксплуатационный КПД | 75% | 92% |

Данные о неснижаемом запасе резервного топлива для источников централизованного теплоснабжения не предоставлены.

# инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

В настоящей работе рассматривается один вариант развития системы теплоснабжения поселения.

Стоимость источников и тепловых сетей взята из анализа удельной стоимости ввода аналогичных котельных и строительства тепловых сетей. На рис. представлена удельная стоимость реконструкции тепловых сетей с подземным типом прокладки.

Рис. 19 Удельная стоимость прокладки тепловых сетей тыс. руб. /м.п.

Инвестиции в источники на период 2013-2018 гг., в соответствии с программой развития объектов коммунальной инфраструктуры запланированы в объеме 44 680 тыс. руб.

Инвестиции в строительство и реконструкцию тепловых сетей представлены в таблице:

| Период строительства | Диаметр | Длина | Способ прокладки | Капитальные вложения, млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013-2018 | 50 | 373,8 | подземный | 4,11 | 59,48 |
|  | 65 | 34,3 | подземный | 0,41 |  |
|  | 80 | 8 | подземный | 0,14 |  |
|  | 100 | 735 | подземный | 14,99 |  |
|  | 150 | 187 | подземный | 5,05 |  |
|  | 200 | 1167 | подземный | 34,78 |  |
| 2018-2028 | 50 | 20 | подземный | 0,22 | 2,26 |
|  | 100 | 100 |  | 2,04 |  |
| Всего в 2-х трубном исчислении |  | 2 625,10 |  |  | 61,74 |

Как следует из таблицы  и анализа общий объем финансирования в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей оценивается в 106 420,00 тыс. руб.

# Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 2 п. 28 Федерального закона №190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со ст. 6 п. 6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со ст. 4 п. 1 Федерального закона №190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время ООО «Лужское тепло» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации зоне централизованного теплоснабжения Серебрянского сельского поселения.

# Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах муниципального образования Серебрянское сельское поселение не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ.

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».